## calcul
Infos techniques					Cahier des charges :
conductivité					Renouveler le volume de la maison en		Hiver	2	heures
grés	1,1	W/K²
PE	0,35	W/K²					Eté	0,5	heure

Vitesse de l'air maxi	1,5	m/s	Au dessus de cette vitesse → perte de rendement + bruit
Vitesse de l'air mini		m/s	En dessous de cette vitesse → moisissures

Surface maison	115	m²
Hauteur plafond	2,5	m
Volume maison	287,5	m3

Débit hiver (mini)	143,75	m3/h
	0,04	m3/s

Diamètre intérieur	0,16	m	-> surface	0,08	m²
vitesse dans le tuyau	0,5	m/s

Débit été (maxi)	575	m3/h
	0,16	m3/s

Diamètre intérieur	0,16	m	-> surface	0,08	m²
vitesse dans le tuyau	1,99	m/s

Débit VMCDF	330	m3/h
	0,09	m3/s

Diamètre intérieur	0,17	m	-> surface	0,09	m²
vitesse dans le tuyau	1,01	m/s

## cout
PE					Grés

	Prise d'air Inox		200,00 €					Prise d'air Inox		200,00 €
	50 m gaine PE		1 000,00 €					50 m gaine grès vitrifié		1 086,50 €	HT
	Regards		700,00 €					Regards		700,00 €
				2 coudes à 45°		140

## puissance
P(kW)=m(kg/s) x dH
dH : différence d'enthalpie entre l'entrée et la sortie kJ/kg

1,15 est la masse volumique de l'air vers 30°C
2,82kJ/kg l'enthalpie de l'air à 0°C et 40% (humidité prise au pif)
15.77kJ/kg l'enthalpie de l'air à 10°C et 40% (humidité prise au pif)
grille enthalpie : http://www.thermexcel.com/french/tables/enthalp.htm

P(kW) = 250*1.15/3600 * (26.56-2.82) = 1.03kW.

	Débit	250	m3/h
	Masse vol eau	1,15	kg/m3
	Enthalpie air sortant	88	kJ/kg
	Enthalpie air entrant	46	kJ/kg
	Puissance	3,35	kW